## РЛНД
ОАО "Алтайский трансформаторный завод" (Алттранс)
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РЛНД-10
№п/п | Наименование, характеристика, назначение |  |  |  | Стандартная комплектация ОАО "Алттранс" | Комплектация по требованию заказчика
1 | Номинальное/наибольшее рабочее напряжение |  |  |  | 10кВ / 12кВ | 10кВ / 12кВ
2 | Номинальный ток / Ток термической стойкости / Ток электродинамической стойкости |  | 200А / 6,3кА / 15,75кА | 200А / 6,3кА / 15,75кА
400А / 10кА / 25кА
3 | Количество полюсов |  |  |  | 3 полюса | 3 полюса
4 | Наличие заземлителя со стороны поворотной колонки - (1) ; отсутствуют - (–) |  |  |  | 1
5 | Тяги-валы для привода в комплекте с РЛНД, (Да - указать длину в метрах, —) (цельносварная конструкция) |  |  |  | -
| Трубы для привода в комплекте с РЛНД, (Да - указать длину в метрах, —) (составная конструкция - трубы укорачиваются и привариваются по месту) |  |  |  | да, 6м.
6 | Металлоконструкции крепления РЛНД и привода к опоре (Да, —) |  |  |  | да
7 | Привод ПР-1-01 УХЛ 1 в комплекте с РЛНД (Да, —) |  |  |  | да
Количество заявленных РЛНД
При ответе "нет" везде ставить прочерк " — "
Дополнительные требования:
Разъединитель и заземлитель наружной установки, предназначенные для работы в условиях образования льда, должны допускать включение и отключение: – давление ветра при отсутствии гололеда не более 1000 Па (соответствует скорости ветра 40 м/с); – при толщине корки льда, не превышающей 20 мм (класс образования льда 20), и давлении ветра, не превышающем 140 Па (соответствует скорости ветра 15м/с); – допустимая толщина корки льда 20 мм.
Покупатель __________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О., подпись, печать)

## РЛК
ОАО "Алтайский трансформаторный завод" (Алттранс)
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РЛК-10
№п/п | Наименование, характеристика, назначение |  |  |  | Стандартная комплектация ОАО "Алттранс" |  | Комплектация по требованию заказчика
1 | Номинальное/наибольшее рабочее напряжение |  |  |  | 10кВ / 12кВ |  | 10кВ / 12кВ
2 | Номинальный ток / Ток термической стойкости / Ток электродинамической стойкости |  | 200А / 6,3кА / 15,75кА | 200А / 6,3кА / 15,75кА
400А / 10кА / 25кА
630А / 12,5кА / 31,5кА
3 | Количество полюсов |  |  |  | 3 полюса |  | 3 полюса
4 | Наличие заземлителя со стороны изолятора с гибкой связью - (1б) ; отсутствуют - (–) |  |  |  | 1б
5 | Материал контактных соединений: Медь М1Т - (М); Бронза БрБ2 - (Б) |  |  |  | М | Б
6 | Поверхность контактных соединений: Оловянирование - (О); Серебрение - (С) |  |  |  | О | С
7 | Тяги-валы для привода в комплекте с РЛК, (Да - указать длину в метрах, —) (цельносварная конструкция) |  |  |  | -
| Трубы для привода в комплекте с РЛК, (Да - указать длину в метрах, —) (составная конструкция - трубы укорачиваются и привариваются по месту) |  |  |  | да, 4,5м.
8 | Металлоконструкции крепления РЛК и привода к опоре (Да, —) |  |  |  | да
9 | Привод ПР-2-01 УХЛ 1 в комплекте с РЛК (Да, —) |  |  |  | да
Количество заявленных РЛК
При ответе "нет" везде ставить прочерк " — "
Дополнительные требования:
Разъединитель и заземлитель наружной установки, предназначенные для работы в условиях образования льда, должны допускать включение и отключение: – давление ветра при отсутствии гололеда не более 1000 Па (соответствует скорости ветра 40 м/с); – при толщине корки льда, не превышающей 20 мм (класс образования льда 20), и давлении ветра, не превышающем 140 Па (соответствует скорости ветра 15м/с); – допустимая толщина корки льда 20 мм.
Покупатель __________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О., подпись, печать)